# Spis zawartości:

# Opis techniczny.

# Rysunki:

# Rys. nr 1 	Instalacja c.o. – rzut parteru (Dworek Chełmońskich)			1:50

# Rys. nr 2	Instalacja c.o. – rzut poddasza (Dworek Chełmońskich)		1:50

# OPIS   TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji c.o. w rewaloryzowanym budynku Dworku Chełmońskich w Adamowiźnie Gm. Grodzisk Mazowiecki

# Lokalizacja i opis budynku.

Projektowany budynek jest rewaloryzowanym budynkiem Dworku Chełmońskich dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

# 2. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla rewaloryzowanego Dworku Chełmońskich projektuje się ogrzewanie elektryczne za pomocą grzejników elektrycznych akumulacyjnych statycznych oraz grzałek elektrycznych ceramicznych montowanych w istniejących piecach kaflowych służących do ogrzania pomieszczeń i łazienek.

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne zostały przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08 lipca 2009r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.09.56.461 z dnia 08 lipca 2009r.). Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń zgodnie z normą PN-EN 12831 z 2006r. i PN-EN ISO 6946 oraz PN-B-02025.

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach dworku, WC +20C, łazienkach +24C.

Temperaturę obliczeniową zewnętrzną przyjęto dla III strefy klimatycznej tj. -20C wg PN-82/B-02403.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.o. dla dworku:

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. dla budynku o kubaturze 350m3 przy wskaźniku strat ciepła 36 W/m3:

Qncod = 350 x 36 = 12.6 kW

W pomieszczeniach dworku projektuje się grzejniki elektryczne, statyczne, akumulacyjne montowane na wys. 20cm od poziomu warstw wykończeniowych podłogi oraz poprzez grzałki elektryczne, ceramiczne montowane w istniejących piecach kaflowych dworku. Wkłady ceramiczne montować szczelnie w przestrzeni paleniskowej pieców kaflowych a następnie zamknąć szczelnie drzwiczki pieców. Przewody dymowe pieców zaślepić i zabezpieczyć przed wydostawaniem się ciepła. Przewody zasilające grzałki elektryczne prowadzić w spoinowaniu pieców i połączyć z regulatorami temperatury pomieszczenia. Regulatory temperatury powinny być wyposażone czujnik temperatury oraz mieć możliwość osłabienia nocnego temperatury np. o 4C (jeśli specyfika sal wystawienniczych na to pozwala). Regulatory umieszczać na wys. ok. 1.5m od poziomu warstw wykończeniowych podłogi w miejscach nienasłonecznionych.

Grzejniki statyczne, akumulacyjne oraz grzejniki elektryczne do pieców kaflowych mogą pracować na 2 taryfie w celu ładowania.